**方舱机房精密空调采购项目技术要求**

# **商务要求**

1. 质保一年，提供厂家授权及售后服务承诺盖公章；
2. 现场故障服务响应和负责人联络方式，服务响应时间：0.5小时响应，2小时内到达现场。
3. 提供获得厂家授权服务工程师资格证书，且应具备原厂完善的售后服务方案；
4. 产品清单和价格（投标方报价需含税、含运输上楼及搬运到位、含上门安装调试及安装所需要全部辅材费用）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 价格 | 数量 |
| 1 | 精密空调总冷量≥20KW |  |  |  | 1套 |
| 2 | 精密空调安装辅材 |  |  |  | 1批 |

# **技术要求**

1. **机房专用空调的技术参数要求**
2. 精密空调的送/回风类型：上送风下回风
3. 总冷量≥20.KW,显冷量≥18.3KW（工况回风：24℃，相对湿度50%）
4. 风量≥5500 m3/h
5. 加湿能力≥6 KG/H
6. 二级电加热，加热能力≥ 6 KW
7. 内机尺寸：≤750\*755\*1950（MM）

**2．机房专用空调机组的机械性能**

1. 外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。
2. 操作及维修安全、方便。
3. 结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。
4. 标牌、标记：应平整清晰。